恩平市融媒体中心

（恩平广播电视台）竞争性磋商文件

项目名称：恩平市融媒体中心（恩平广播电视台）消防设备设施维护保养采购

项目编号：EP2023-001

采购人：恩平市融媒体中心（恩平广播电视台）

发布日期：2023年5月

温馨提示

- 如无另行说明，响应文件递交时间为响应文件递交截止时间之前30分钟内。

- 响应文件递交截止时间一到，采购代理机构不接收响应人的任何相关响应资料、文件。为此，请适当提前到达。

- 请正确填写报价一览表、分项报价表。

- 请仔细检查响应文件是否已按磋商文件要求盖章、签名、签署日期。

- 磋商文件应按顺序编制页码和目录。

目  录

第一部分    竞争性磋商邀请函	4

第二部分    用户需求书	6

一、 商务要求………………………………………………………………………………………………..…..6

二、 技术要求	6

第三部分    文件响应格式	.........................................................................................................8

# 竞争性磋商邀请函

# 竞争性磋商邀请函

项目概况

恩平市融媒体中心（恩平广播电视台）消防设备设施维护保养服务商项目采购项目获取采购文件，并于2023年5月15日9时00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：EP2023-001

项目名称：恩平市融媒体中心（恩平广播电视台）消防设备设施维护保养服务项目

预算金额：70000元

采购需求：

| 品目号 | 采购标的 | 数量 （单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 恩平市融媒体中心（恩平广播电视台）消防设备设施维护保养服务商项目 | 1(项) | 详见采购文件 | 70000 | 70000 |

合同履行期限：1年（服务期限的具体起止时间以合同约定为准）。

二、申请人的资格要求：

1.供应商应具备《中华人民共和国政府釆购法》第二十二条规定；

- 响应人应当是中华人民共和国境内合法注册的具有合法经营资格的法人或其他合法组织，具有良好的信誉；

- 响应人不得被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单及政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限届满的除外）。

(3)本项目不接受联合体响应。

三、获取采购文件

四、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.釆购人信息

名称：恩平市融媒体中心（恩平广播电视台）

地址：恩平市冯如广场

联系方式：0750-7922695

# 第二部分    用户需求书

- 商务要求

- 本次磋商内容为恩平市融媒体中心（恩平广播电视台）消防设备设施维护保养项目采购项目，响应人须对本项目的所有服务内容进行整体响应，任何只对服务内容其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。

- 响应人所投报的产品应当是在中国境内合法销售，且符合国家有关部门规定的相应技术、节能、安全和环保标准；国家有关部门对响应人所投报的产品有强制性规定或要求的，响应人所投报的产品应当符合相应规定或要求。

- 技术要求

- 采购服务（或维护）范围和内容

| 恩平市融媒体中心（恩平广播电视台）消防设施维护保养 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 维保内容 | 单位 | 数量（套） | 参数（项目内容） |
| 1 | 广电大楼消防給水设施 | 套 | 1 | 检查内容：1、对所有消防水泵（稳压泵除外）进行试运转，同时检查各种运行参数；2、每三个月为一个周期完成泵的各种起动功能测试；3、每三个月对所有消防水泵进行性能测试，对性能下降的消防水泵进行调整；4、每三个月对各控制柜的保护、报警功能进行一次测试；5、水池水位报警功能每六个月测试一次； |
| 2 | 广电大楼消火栓系统 | 套 | 1 | 检查内容：1、是否处于正常工作状态；2、水压试验，3、室外消防栓进行射水试验，4、6个月完成一次所有消防栓的射水试验； |
| 3 | 广电大楼自动喷水灭火系统 | 套 | 1 | - 检查内容：1、所有水力警铃进行试验；2、分批试验喷淋系统的末端试验装置，检测水流指示器报警功能，3、6个月完成整个系统的末端试验装置试验、进行排水阀的减压试验，检查是否能自动启动水泵；4、每年对整个喷淋系统的管道进行清洗排污。 |
| 4 | 广电大楼火灾自动的报警系统 | 套 | 1 | 检查内容：1、每月抽测烟、温感探测器的报警功能，十二个月内循环测试完所有烟、温感探测器；2、每月抽测一定数量的破玻按钮，测试相关的联动、报警功能；3、每月抽测主控屏的各项控制功能，六个月为一个周期完成一次所有控制功能的测试；4、每月抽测一定数量的水流开关和开关指示的报警功能，十二个月内循环测试完所有的水流开关和开关指示的报警功能；5、每三个月对自动报警系统的后备电源进行自动转换测试；6、每三个月对广播系统的分区广播功能进行测试并检查是否每一个广播都能正常清晰地播音。 |
| 5 | 广电大楼气体灭火系统 | 套 | 2 | 检查内容：1、每月抽测一定数量烟感探测器的报警功能，六个月内完成该系统的所有探头的报警测试；2、每三个月进行一次后备电池自动转换功能测试，主控屏自身功能测试；3、每三个月进行一次现场手动触发系统测试及远程手动触发系统测试； |
| 6 | 广电大楼送风、排烟系统 | 套 | 1 | 检查内容：1、每月按计划检查、试验送风阀和排烟阀、防火阀门, 每半年循环检查完所有阀门；2、每月检查测试正压送风机 、排烟机的动作功能；3、每季度检查消防电梯、非消防电梯的迫降首层的信号；4、每月检测各水泵的显示功能；5、每季度检测控制台的内部线路，进行控制台的维护保养。 |
| 7 | 鳌峰山发射部气体灭火系统 | 套 | 1 | 检查内容：1、每月抽测一定数量烟感探测器的报警功能，六个月内完成该系统的所有探头的报警测试；2、每三个月进行一次后备电池自动转换功能测试，主控屏自身功能测试；3、每三个月进行一次现场手动触发系统测试及远程手动触发系统测试 |

- 服务要求

1、成交服务商须对该工程消防系统做到精心维护，科学检修，认真按照合同规定的时间和内容进行的维护保养工作。

2、成交服务商应根据甲方维保标准和内容制定维护保养方案，保证系统的正常运行。

- 磋商总价要求

响应人在响应文件中对所生产或代理的产品报出合理的价格。

- 本项目标的对应的中小企业划分标准所属行业：建筑消防实施维护、保养单位。

# 第三部分    响应文件格式

### 产品目录及价格

产品目录及价格

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 参数（项目内容） | 磋商单价 （元/人民币） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 磋商总价 （元/人民币） |  |  |  |  |  |

响应人名称（加盖公章）：

日  期：